## Sheet1
Reset curves

Factor	outdoor_temp_1	supply_temp_1	outdoor_temp_2	supply_temp_2	slope	constant_term_b	outdoor_x	supply_y
0,2	20	20	-30	28	-0.16	23.2	-10	24.8
0,4	20	20	-30	37.5	-0.35	27	-10	30.5
0,6	20	20	-30	47	-0.54	30.8	-10	36.2
0,8	20	20	-30	57	-0.74	34.8	-10	42.2
1,0	20	20	-30	65.5	-0.91	38.2	-10	47.3
1,2	20	20	-30	75	-1.1	42	-10	53
1,4	20	20	-30	85	-1.3	46	-10	59
1,6	20	20	-30	90	-1.4	48	-10	62
1,8	20	20	-30	90	-1.4	48	-10	62
2,0	20	20	-30	90	-1.4	48	-10	62
2,2	20	20	-30	90	-1.4	48	-10	62
2,4	20	20	-30	90	-1.4	48	-10	62
2,6	20	20	-30	90	-1.4	48	-10	62
2,8	20	20	-30	90	-1.4	48	-10	62
3,0	20	20	-30	90	-1.4	48	-10	62
3,2	20	20	-30	90	-1.4	48	-10	62
3,4	20	20	-30	90	-1.4	48	-10	62

Setpoint correction

	indoor_temp_diff_from_20C_1	supply_temp_add_1	indoor_temp_diff_from_20C_2	supply_temp_add_2			20C-indoor_x	correction_y
	35	14.5	5	-14.5	0.9666666667	-19.3333333333	20	0