## Sheet1
Factor	outdoor_temp_1	supply_temp_1	outdoor_temp_2	supply_temp_2	slope	constant_term_b	outdoor_x	supply_y
0,2	20	20	-30	28	-0.16	24.8	-10	26.4
0,4	20	20	-30	39	-0.38	31.4	-10	35.2
0,6	20	20	-30	46	-0.52	35.6	-10	40.8
0,8	20	20	-30	56	-0.72	41.6	-10	48.8
1,0	20	20	-30	65	-0.9	47	-10	56
1,2	20	20	-30	75	-1.1	53	-10	64
1,4	20	20	-30	85	-1.3	59	-10	72
1,6	20	20	-30	90	-1.4	62	-10	76
1,8	20	20	-30	90	-1.4	62	-10	76
2,0	20	20	-30	90	-1.4	62	-10	76
2,2	20	20	-30	90	-1.4	62	-10	76
2,4	20	20	-30	90	-1.4	62	-10	76
2,6	20	20	-30	90	-1.4	62	-10	76
2,8	20	20	-30	90	-1.4	62	-10	76
3,0	20	20	-30	90	-1.4	62	-10	76
3,2	20	20	-30	90	-1.4	62	-10	76
3,4	20	20	-30	90	-1.4	62	-10	76

Setpoint correction	indoor_temp_diff_from_20C_1	supply_temp_add_1	indoor_temp_diff_from_20C_2	supply_temp_add_2			20C-indoor_x	correction_y
	35	33	5	-33	-2.2	-44	20	0