## Sheet1
Reset curves (linear interpolation)

factor	outdoor_temp_1	supply_temp_1	outdoor_temp_2	supply_temp_2	slope	constant_term_b	outdoor_x	supply_y
0.20	20	22	-30	28	-0.12	24.4	-10	25.6
0.40	20	23	-30	37.5	-0.29	28.8	-10	31.7
0.60	20	24	-30	47	-0.46	33.2	-10	37.8
0.80	20	25	-30	57	-0.64	37.8	-10	44.2
1.00	20	26	-30	65.5	-0.79	41.8	-10	49.7
1.20	20	27	-30	75	-0.96	46.2	-10	55.8
1.40	20	30	-30	85	-1.1	52	-10	63
1.60	20	33	-30	90	-1.14	55.8	-10	67.2
1.80	20	35	-30	90	-1.1	57	-10	68
2.00	20	36	-30	90	-1.08	57.6	-10	68.4
2.20	20	37	-30	90	-1.06	58.2	-10	68.8
2.40	20	38	-30	90	-1.04	58.8	-10	69.2
2.60	20	39	-30	90	-1.02	59.4	-10	69.6
2.80	20	40	-30	90	-1	60	-10	70
3.00	20	41	-30	90	-0.98	60.6	-10	70.4
3.20	20	42	-30	90	-0.96	61.2	-10	70.8
3.40	20	43	-30	90	-0.94	61.8	-10	71.2

Reset curve correction by indoor temperature settings

	indoor_temp_1	supply_temp_add_1	indoor_temp_2	supply_temp_add_2			indoor_x	supply_correction_y
	35	14.5	5	-14.5	0.9666666667	-19.3333333333	22	1.9333333333

Example

selected_factor	Outdoor_temp	Indoor_set_temp	Supply_temp_1
1.20	5	22	43.3333333333